	｢진주시｣
하수슬러지처리시설 운영(위탁) 현황

Ⅰ		시설개요

○  2008. 04.                 진주시 하수슬러지처리시설       착공

○  2010. 12.                 진주시 하수슬러지처리시설       준공

○  2011. 2. ~ 2014. 1.        효성엔지니어링(주)      위탁운영 용역

○  2014. 2. ~ 2015. 12.       진주시                   진주시 직영

○  2016. 1. ~ 2018. 12.       한솔이엠이(주)          위탁운영 용역

○  2019. 1. ~ 현재           환경시설관리(주)        위탁운영 용역

Ⅱ		시설 운영(위탁) 현황

위탁운영업체	계 약 금 액	계 약 기 간	시설 기능
환경시설관리(주)	3,323,000,000원 (3년)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	유기성 고형연료(탄화물) 생산

○ 운영인력

구 분	소장	관리팀	정비팀	운영팀	계
인 원	1명	3명	2명	8명	14명
업 무	사업소 운영 관리업무 총괄	공정⸱운영 환경⸱안전 행정⸱회계	전기 1 기계 1	조장 : 운전제어 조원 : 현장점검 (2인 1조)
근무형태	일 근 직 : 관리팀, 정비팀 교대근무 : 운영팀 (4조 2교대, 주⸱야간 교대근무)

Ⅲ		시설 현황

시 설 명 : 진주시 하수슬러지처리(탄화)시설

위    치 : 진주시 남강로 1607(초전동)

반입시설 : 진주시 관내(진주공공하수처리장, 문산, 대곡, 진성, 사봉)

용    량 : 100m3/일(50m3/일 X 2기)

공    법 : 싸이클론박막식 + 초고속 무산소 열분해탄화방식

반    출 : 삼천포화력발전(유기성고형연료 판매), 외부 위탁[재활용(부숙토)처리]

Ⅳ		주요설비 현황

슬러지저장조 – 390m3(4일 저장)

건   조   기 – 간접가열 싸이클론 박막, 50m3/일 X 2기

탄   화   기 – 초고속 무산소 열분해탄화방식, 16.7m3/일 X 2기

냉   각   기 – 수직원통 싸이클론방식, 9.6m3/일 X 2기

탄화물저장조 – 수직원통, 100m3 X 2기

Ⅴ		운영 현황

○ 슬러지 반입량 및 처리량

구 분	슬러지 반입량			처리량
	공공하수	외부하수처리장 (문산, 대곡, 진성, 사봉)	합 계
2021년 기준	20,844m3	1,569m3	22,414m3	22,560m3
비 율	92%	8%	100%	100.6%

○ 유기성고형연료(탄화물) 발생량 및 반출량 추이

구 분	발생량	반출량
		삼천포화력발전 (유기성고형연료)	외부 위탁처리 (부숙토)
2021년	3,198m3	2,788m3	409m3
비율(%)	100%	87%	13%

〔2021년 기준〕

구분	발생량	반출량
		유기성고형연료 (삼천포화력발전)	외부 위탁처리 (부숙토)
2022년	2,710m3	1,549m3	1,190m3
비율(%)	100%	56%	44%

〔2022년 9월 기준〕

※ 삼천포화력발전소의 유기성고형연료 반입 축소 및 중단 심화

- 온실가스 감축 및 미세먼지 계절관리제 등에 따른 발전상한제 시행

- 대기오염물질 법적기준 강화로 대기오염물질(Dust, Nox, SOx 등) 감축을

위한 유기성고형연료 투입량 조정 및 잦은 예방 정비공사 시행

○ 대기오염물질 배출량 (2021년 기준)

구분	주요 측정 항목
	먼지(mg/㎥)	질소산화물 (ppm)	황산화물 (ppm)	다이옥신 (ng-TEQ/㎥)
법적 기준	20 이하	70 이하	30 이하	5 이하
평균 농도	1.93	19.10	0.55	0.08
비율 (기준치 대비)	9.7%	27.3%	1.8%	1.6%

※ 진주시 하수슬러지처리시설은 통합환경허가(2024년 적용) 대상 사업장으로 시행 후

대기오염물질 법적 기준치가 강화될 것으로 예상됨에 따라 지속적인 시설개선을

통하여 대기오염물질 배출량을 최소화하여 운영 중.

Ⅵ		진주하수슬러지처리시설 제어 계통도

○ 전체공정도

○ 단위시설별 계통도 - 슬러지이송펌프

○ 단위시설별 계통도 - 슬러지공급펌프

○ 단위시설별 계통도 - 건조설비

○ 단위시설별 계통도 – 탄화 및 냉각설비

○ 단위시설별 계통도 – 탄화물이송 및 저장설비

○ 단위시설별 계통도 - 보일러설비

○ 단위시설별 계통도 - 온수가열설비

○ 단위시설별 계통도 – 배가스 처리설비-1

○ 단위시설별 계통도 – 배가스 처리설비-2

○ 단위시설별 계통도 – 급·배수설비-1

○ 단위시설별 계통도 – 급·배수설비-2

○ 단위시설별 계통도 – 기기냉각설비

○ 단위시설별 계통도 – 악취제거설비

○ 단위시설별 계통도 – 압축공기설비

	｢진주시｣
하수슬러지처리시설 운영(위탁) 현황

Ⅰ		시설개요

○  2008. 04.                 진주시 하수슬러지처리시설       착공

○  2010. 12.                 진주시 하수슬러지처리시설       준공

○  2011. 2. ~ 2014. 1.        효성엔지니어링(주)      위탁운영 용역

○  2014. 2. ~ 2015. 12.       진주시                   진주시 직영

○  2016. 1. ~ 2018. 12.       한솔이엠이(주)          위탁운영 용역

○  2019. 1. ~ 현재           환경시설관리(주)        위탁운영 용역

Ⅱ		시설 운영(위탁) 현황

위탁운영업체	계 약 금 액	계 약 기 간	시설 기능
환경시설관리(주)	3,323,000,000원 (3년)	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	유기성 고형연료(탄화물) 생산

○ 운영인력

구 분	소장	관리팀	정비팀	운영팀	계
인 원	1명	3명	2명	8명	14명
업 무	사업소 운영 관리업무 총괄	공정⸱운영 환경⸱안전 행정⸱회계	전기 1 기계 1	조장 : 운전제어 조원 : 현장점검 (2인 1조)
근무형태	일 근 직 : 관리팀, 정비팀 교대근무 : 운영팀 (4조 2교대, 주⸱야간 교대근무)

Ⅲ		시설 현황

시 설 명 : 진주시 하수슬러지처리(탄화)시설

위    치 : 진주시 남강로 1607(초전동)

반입시설 : 진주시 관내(진주공공하수처리장, 문산, 대곡, 진성, 사봉)

용    량 : 100m3/일(50m3/일 X 2기)

공    법 : 싸이클론박막식 + 초고속 무산소 열분해탄화방식

반    출 : 삼천포화력발전(유기성고형연료 판매), 외부 위탁[재활용(부숙토)처리]

Ⅳ		주요설비 현황

슬러지저장조 – 390m3(4일 저장)

건   조   기 – 간접가열 싸이클론 박막, 50m3/일 X 2기

탄   화   기 – 초고속 무산소 열분해탄화방식, 16.7m3/일 X 2기

냉   각   기 – 수직원통 싸이클론방식, 9.6m3/일 X 2기

탄화물저장조 – 수직원통, 100m3 X 2기

Ⅴ		운영 현황

○ 슬러지 반입량 및 처리량

구 분	슬러지 반입량			처리량
	공공하수	외부하수처리장 (문산, 대곡, 진성, 사봉)	합 계
2021년 기준	20,844m3	1,569m3	22,414m3	22,560m3
비 율	92%	8%	100%	100.6%

○ 유기성고형연료(탄화물) 발생량 및 반출량 추이

구 분	발생량	반출량
		삼천포화력발전 (유기성고형연료)	외부 위탁처리 (부숙토)
2021년	3,198m3	2,788m3	409m3
비율(%)	100%	87%	13%

〔2021년 기준〕

구분	발생량	반출량
		유기성고형연료 (삼천포화력발전)	외부 위탁처리 (부숙토)
2022년	2,710m3	1,549m3	1,190m3
비율(%)	100%	56%	44%

〔2022년 9월 기준〕

※ 삼천포화력발전소의 유기성고형연료 반입 축소 및 중단 심화

- 온실가스 감축 및 미세먼지 계절관리제 등에 따른 발전상한제 시행

- 대기오염물질 법적기준 강화로 대기오염물질(Dust, Nox, SOx 등) 감축을

위한 유기성고형연료 투입량 조정 및 잦은 예방 정비공사 시행

○ 대기오염물질 배출량 (2021년 기준)

구분	주요 측정 항목
	먼지(mg/㎥)	질소산화물 (ppm)	황산화물 (ppm)	다이옥신 (ng-TEQ/㎥)
법적 기준	20 이하	70 이하	30 이하	5 이하
평균 농도	1.93	19.10	0.55	0.08
비율 (기준치 대비)	9.7%	27.3%	1.8%	1.6%

※ 진주시 하수슬러지처리시설은 통합환경허가(2024년 적용) 대상 사업장으로 시행 후

대기오염물질 법적 기준치가 강화될 것으로 예상됨에 따라 지속적인 시설개선을

통하여 대기오염물질 배출량을 최소화하여 운영 중.

Ⅵ		진주하수슬러지처리시설 제어 계통도

○ 전체공정도

○ 단위시설별 계통도 - 슬러지이송펌프

○ 단위시설별 계통도 - 슬러지공급펌프

○ 단위시설별 계통도 - 건조설비

○ 단위시설별 계통도 – 탄화 및 냉각설비

○ 단위시설별 계통도 – 탄화물이송 및 저장설비

○ 단위시설별 계통도 - 보일러설비

○ 단위시설별 계통도 - 온수가열설비

○ 단위시설별 계통도 – 배가스 처리설비-1

○ 단위시설별 계통도 – 배가스 처리설비-2

○ 단위시설별 계통도 – 급·배수설비-1

○ 단위시설별 계통도 – 급·배수설비-2

○ 단위시설별 계통도 – 기기냉각설비

○ 단위시설별 계통도 – 악취제거설비

○ 단위시설별 계통도 – 압축공기설비